## 安全物理环境
序号 | 测评指标 | 控制项 | 检查对象 | 检查方法 | 推荐值 | 判断标准
安全通用要求
1 | 物理位置的选择 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 记录类文档和机房 | 1) 应核查所在建筑物是否具有建筑物抗震设防审批文档； 2) 应核查机房是否不存在雨水渗漏； 3) 应核查门窗是否不存在因风导致的尘土严重； 4) 应核查屋顶、墙体、门窗和地面等是否不存在破损开裂。 | 1.所在建筑物有建筑物抗震设防审批文档,包含了对建筑具有防震、防风和防雨能力的说明； 2.机房不存在雨水渗透； 3.门窗不存在因风导致的尘土严重； 4.屋顶、墙体、门窗和地面等不存在破损开裂。 | 符合：1-4均符合； 部分符合：1-4不完全符合； 不符合：1-4均不符合
2 |  | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 机房 | 1.检查机房是否不位于所在建筑物的屋顶或地下室； 2.若机房位于屋顶或地下室，则机房是否采取了防水和防潮措施。 | 1.机房不位于所在建筑物的屋顶或地下室； 2.机房位于屋顶或地下室，但采取了防水和防潮措施。 | 符合：1或2符合； 不符合：都不符合。
3 | 物理访问控制 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 机房电子门禁系统 | 1.检查出入口是否配置电子门禁系统； 2.检查电子门禁系统是否可以鉴别、记录进入的人员信息。 | 1.机房出入口配置了电子门禁系统； 2.电子门禁系统采用指纹、门禁卡等方式鉴别进入机房人员； 3.电子门禁系统后台日志中能够记录进入人员的身份、时间等信息。 | 符合：1-3均符合； 部分符合：1、2符合，3不符合； 不符合：都不符合。
4 | 防盗窃和防破坏 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标记； | 机房设备或主要部件 | 1.检查机房内设备或主要部件是否固定； 2.检查机房内设备或主要部件上是否设置了明显且不易除去的标记。 | 1.机房内设备或主要部件均固定在机柜内； 2.机房内设备或主要部件上均设置了明显且不易除去的标记（防水标签、金属铭牌等）。 | 符合：1、2均符合； 部分符合：1或2符合； 不符合：均不符合。
5 |  | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 机房通信线缆 | 检查机房内通信线缆是否铺设在桥架或管道中。 | 1.机房内通信线缆铺设在桥架或管道中。 | 符合：1符合； 不符合：1不符合。
6 |  | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 机房防盗报警系统或视频监控系统 | 1.检查机房内是否配置了防盗报警系统或专人值守的视频监控系统； 2.检查防盗报警系统或视频监控系统是否启用。 | 1.机房内设置有防盗报警系统，并启用； 2.设置有专人值守的视频监控系统，且启用。 | 符合：1或2符合； 不符合：都不符合。
7 | 防雷击 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 机房 | 检查机房机柜、设施和设备是否有接地措施。 | 1.机房机柜、设施和设备均进行了接地处理。 | 符合：1符合； 不符合：1不符合。
8 |  | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 机房防雷设施 | 1.检查机房内是否设置防感应雷措施； 2.检查防雷装置是否通过验收或国家有关部门的技术检测。 | 1.机房设置了防雷保安器/防浪涌保安器/过电压保护装置/带过电压防护的UPS等设施； 2.机房相关设施通过了验收或技术检测。 | 符合：1、2均符合； 部分符合：1符合，2不符合； 不符合：均不符合。
9 | 防火 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 机房防火设施 | 1.检查机房是否设置火灾自动消防系统； 2.检查火灾自动消防系统是否可以自动检测火情、自动报警并自动灭火。 | 1.机房设置了火灾自动消防系统； 2.机房设置了温感、烟感等自动检测设备； 3.机房设置了消防主机等自动报警设备； 4.机房设置了网管式/柜式气体消防设施； 5.各设施联动，可以做到自动检测、自动报警并自动灭火。 | 符合：1-5均符合； 部分符合：1符合，2-5部分符合； 不符合：1不符合或均不符合。
10 |  | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 机房验收类文档 | 检查机房验收文档是否明确相关建筑材料的耐火等级。 | 1.机房验收文档明确了相关建筑材料的耐火等级； 2.机房装修未采用机房材料（木质家具、布质窗帘、纸箱等）。 | 符合：1或2符合； 不符合：都不符合。
11 |  | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 机房管理员和机房 | 1.访谈机房管理员是否进行了区域划分； 2.检查各区域间是否采用了防火措施进行隔离。 | 1.机房进行了区域划分； 2.区域之间采用防火玻璃、水泥墙等防火材料进行隔离。 | 符合：1、2均符合； 部分符合：1符合，2不符合； 不符合：均不符合。
12 | 防水和防潮 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 机房 | 检查窗户、屋顶和墙壁是否采取了防雨水渗透措施。 | 1.机房窗户进行了密封处理； 2.机房屋顶和墙壁均进行了防水处理。 | 符合：1、2均符合； 不符合：其他情况。
13 |  | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 机房 | 1.检查机房内是否采取了防止水蒸气结露的措施； 2.检查机房内是否采取了排泄地下积水，防止地下积水渗透和转移的措施。 | 1.机房部署了精密空调等湿度自动调节设施； 2.机房空调四周设置了防水坎或排水渠等措施防止积水转移。 | 符合：1、2符合； 基本符合：1或2符合； 不符合：都不符合。
14 |  | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 机房防水检测设施 | 1.检查机房内是否安装了对水敏感的检测装置； 2.检查防水检测和报警装置是否启用。 | 1.机房设置了防水检测线等漏水检测措施； 2.防水措施已启用，且在检测到漏水后采用邮件、短信、弹窗等方式进行报警。 | 符合：1、2符合； 基本符合：1符合，2不符合； 不符合：都不符合。
15 | 防静电 | a)应安装防静电地板并采用必要的接地防静电措施； | 机房 | 1.检查机房内是否安装了防静电地板； 2.检查机房内是否采用了接地防静电措施。 | 1.机房采用防静电地板； 2.机房机柜和设备均进行了接地处理。 | 符合：1、2均符合； 部分符合：1或2符合； 不符合：均不符合。
16 |  | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 机房 | 检查机房是否配置了防静电设备。 | 1.机房配置了静电消除器或进入机房人员需要佩戴防静电手环等类似措施。 | 符合：1符合； 不符合：1不符合。
17 | 温湿度控制 | a)应设置温、湿度自动调节措施，使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 机房温湿度调节设施 | 1.检查机房是否配备了专用空调（如：精密空调等）； 2.检查机房内温湿度是否在设备运行所允许的范围内。 | 1.机房配置了精密空调等温湿度自动调节设施； 2.机房温度处于22℃±2℃，湿度处于50%±5%。 | 符合：1、2符合； 部分符合：1符合，2不符合； 不符合：都不符合。
18 | 电力供应 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 机房供电设施 | 检查供电线路上是否配置了稳压器和过电压防护设备。 | 1.机房电源设置有稳压器和过电压防护设备，且正常运行； 2.机房通过具备稳压和过电压防护功能的UPS进行供电； 3.供电电压正常。 | 符合：1、3符合或2、3符合； 不符合：均不符合；
19 |  | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足主要设备在断电情况下的正常运行要求； | 机房备用供电设施 | 1.检查是否配备了UPS等后备电源系统； 2.检查UPS等后备电源系统是否满足设备在断电情况下的正常运行要求。 | 1.机房配备了UPS等后备电源系统，且运行正常； 2.机房配备的UPS等后备电源系统能够满足机房主要或所有设备在断电的情况下正常运行2个小时以上。 | 符合：1、2均符合； 部分符合：1符合，2不符合； 不符合：均不符合。
20 |  | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 机房 | 1.检查机房内是否设置了冗余或并行的电力电缆为计算机系统供电。 | 1.机房供电项设置了两根并行的接入电缆。 | 符合：1符合； 不符合：1不符合。
21 | 电磁防护 | a)电源线和通信线缆应隔离铺设，避免相互干扰； | 机房线缆 | 1.检查机房内电源线缆和通信线缆是否隔离铺设（如：在不同的桥架中铺设等）。 | 1.电源线缆和通信线缆隔离铺设。 | 符合：1符合； 不符合：1不符合。
22 |  | b)应对关键设备实施电磁屏蔽。 | 机房关键设备 | 1.检查机房内是否为关键设备配备了电磁屏蔽装置（如：屏蔽机柜、屏蔽机房）。 | 1.机房内为关键设备配备了电磁屏蔽装置。 | 符合：1符合； 不符合：1不符合。
云安全扩展要求
1 | 基础设施位置 | a)应保证云计算基础设施位于中国境内。 | 机房管理员、办公场地、机房和平台建设方案 | 1) 应访谈机房管理员云计算服务器、存储设备、网络设备、云管理平台、信息系统等运行业 务和承载数据的软硬件是否均位于中国境内； 2) 应核查云计算平台建设方案，云计算服务器、存储设备、网络设备、云管理平台、信息系统等运行业务和承载数据的软硬件是否均位于中国境内。 | 1) 云计算服务器、存储设备、网络设备、云管理平台、信息系统等运行业务和承载数据的软硬件均位于中国境内； 2) 云计算平台建设方案，云计算服务器、存储设备、网络设备、云管理平台、信息系统等运行业务和承载数据的软硬件均位于中国境内。 | 符合：1）2）符合则结果为符合； 不符合：其他情况为不符合。
移动互联安全扩展要求
1 | 无线接入点的物理位置 | a)应为无线接入设备的安装选择合理位置，避免过度覆盖和电磁干扰。 | 无线接入设备 | 1) 应核查物理位置与无线信号的覆盖范围是否合理； 2) 应测试验证无线信号是否可以避免电磁干扰。 | 1) 物理位置与无线信号的覆盖范围合理； 2) 无线信号可以避免电磁干扰。 | 符合：1）2）均符合； 部分符合：1）2）部分符合； 不符合：其他情况不符合。
物联网安全扩展要求
1 | 感知节点设备物理防护 | a)感知节点设备所处的物理环境应不对感知节点设备造成物理破坏，如挤压，强震动； | 感知节点设备所处物理环境和设计或验收文档 | 1) 应核查感知节点设备所处物理环境的设计或验收文档，是否有感知节点设备所处物理环 境具有防挤压、防强振动等能力的说明，是否与实际情况一致； 2) 应核查感知节点设备所处物理环境是否采取了防挤压、防强振动等的防护措施。 | 1)感知节点设备所处物理环境的设计或验收文档，有感知节点设备所处物理环境具有防挤压、防强振动等能力的说明，与实际情况一致； 2) 感知节点设备所处物理环境采取了防挤压、防强振动等的防护措施。 | 符合：1）2）均符合； 部分符合：1）2）部分符合； 不符合：其他情况不符合。
2 |  | b)感知节点设备在工作状态所处物理环境应能正确反映环境状态（如温湿度传感器不 能安装在阳光直射区域）； | 感知节点设备所处物理环境和设计或验收文档 | 1) 应核查感知节点设备所处物理环境的设计或验收文档，是否有感知节点设备在工作状态 所处物理环境的说明，是否与实际情况一致； 2) 应核查感知节点设备在工作状态所处物理环境是否能正确反映环境状态（如温湿度传感 器不能安装在阳光直射区域）。 | 1) 感知节点设备所处物理环境的设计或验收文档，有感知节点设备在工作状态所处物理环境的说明，与实际情况一致； 2) 感知节点设备在工作状态所处物理环境能正确反映环境状态（如温湿度传感 器不能安装在阳光直射区域）。 | 符合：1）2）均符合； 部分符合：1）2）部分符合； 不符合：其他情况不符合。
3 |  | c)感知节点设备在工作状态所处物理环境应不对感知节点设备的正常工作造成影响， 如强干扰、阻挡屏蔽等； | 感知节点设备所处物理环境和设计或验收文档 | 1) 应核查感知节点设备所处物理环境的设计或验收文档，是否具有感知节点设备所处物理 环境防强干扰、防阻挡屏蔽等能力的说明，是否与实际情况一致； 2) 应核查感知节点设备所处物理环境是否采取了防强干扰、防阻挡屏蔽等防护措施。 | 1) 感知节点设备所处物理环境的设计或验收文档，具有感知节点设备所处物理 环境防强干扰、防阻挡屏蔽等能力的说明，与实际情况一致； 2) 感知节点设备所处物理环境采取了防强干扰、防阻挡屏蔽等防护措施。 | 符合：1）2）均符合； 部分符合：1）2）部分符合； 不符合：其他情况不符合。
4 |  | d)关键感知节点设备应具有可供长时间工作的电力供应（关键网关节点设备应具有持 久稳定的电力供应能力） | 感知节点设备所处物理环境和设计或验收文档 | 1) 应核查关键感知节点设备（关键网关节点设备）电力供应设计或验收文档是否标明电力供 应要求，其中是否明确保障关键感知节点设备长时间工作的电力供应措施（关键网关节点 设备持久稳定的电力供应措施）； 2) 应核查是否具有相关电力供应措施的运行绯护记录，是否与电力供应设计一致。 | 1) 关键感知节点设备（关键网关节点设备）电力供应设计或验收文档标明电力供 应要求，其中明确保障关键感知节点设备长时间工作的电力供应措施（关键网关节点设备持久稳定的电力供应措施）； 2) 具有相关电力供应措施的运行绯护记录，与电力供应设计一致。 | 符合：1）2）均符合； 部分符合：1）2）部分符合； 不符合：其他情况不符合。
工业控制系统安全扩展要求
1 | 室外控制设备物理防护 | a)室外控制设备应放置千采用铁板或其他防火材料制作的箱体或装置中并紧固；箱体 或装置具有透风、散热、防盗、防雨和防火能力等； | 室外控制设备 | 1) 应核查是否放置千采用铁板或其他防火材料制作的箱体或装置中并紧固； 2) 应核查箱体或装置是否具有透风、散热、防盗、防雨和防火能力等。 | 1) 室外控制设备放置于采用铁板或其他防火材料制作的箱体或装置中并紧固； 2) 箱体或装置是有透风、散热、防盗、防雨和防火能力等。 | 符合：1）2）均符合； 不符合：其他情况不符合。
2 |  | b)室外控制设备放置应远离强电磁干扰、强热源等环境，如无法避免应及时做好应急 处置及检修，保证设备正常运行。 | 室外控制设备 | 1) 应核查放置位置是否远离强电磁干扰和热源等环境； 2) 应核查是否有应急处置及检修维护记录。 | 1) 放置位置远离强电磁干扰和热源等环境； 2) 有应急处置及检修维护记录。 | 符合：1）2）均符合； 部分符合：1）2）部分符合； 不符合：其他情况不符合。
大数据安全扩展要求
1 | 大数据平台 | a)应保证承载大数据存储、处理和分析的设备机房位于中国境内。 | 大数据平台 | 1) 应访谈大数据平台管理员大数据平台的存储节点、处理节点、分析节点和大数据管理平台 等承载大数据业务和数据的软硬件是否均位于中国境内； 2) 应核查大数据平台建设方案中是否明确大数据平台的存储节点、处理节点、分析节点和大 数据管理平台等承载大数据业务和数据的软硬件均位于中国境内。 | 1) 大数据平台的存储节点、处理节点、分析节点和大数据管理平台 等承载大数据业务和数据的软硬件均位于中国境内； 2) 大数据平台建设方案中明确大数据平台的存储节点、处理节点、分析节点和大 数据管理平台等承载大数据业务和数据的软硬件均位于中国境内。 | 符合：1）2）均符合； 部分符合：1）2）部分符合； 不符合：其他情况不符合。