## 安全物理环境
现场测评指导书（三级）
安全物理环境
日期：2019.9.30

## 机房
安全控制点 | 控制项 | 检查内容 | 检查方法 | 推荐值 | 判断标准 | 结果记录 | 符合情况 | 备注 | 测评权重
安全通用要求
物理位置选择 | a）机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1）应检查所在建筑物是否具有建筑物抗震设防审批文档； | 访谈、检查 | 1)有机房的设计/验收文档，包含对机房场地所在建筑具有防震、防风和防雨能力的说明； | 如果1）~4）均为肯定，则符合本测评单元指标要求，否则不符合或部分符合本测评单元指标要求。 |  |  |  | 0.7
|  | 2）应检查是否不存在雨水渗漏； |  | 2)未发现机房屋顶、窗户等存在雨水渗漏的情况；
|  | 3)应检查门窗是否不存在因风导致的尘土严重； |  | 3）未发现门窗存在因风导致的尘土严重；
|  | 4）应检查屋顶、墙体、门窗和地面等是否不存在破损开裂。 |  | 4）未发现屋顶、墙体、门窗和地面等存在破损开裂情况。
| b）机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 应检查机房是否不位于所在建筑物的顶层或地下室，如果否，则核查机房是否采取了防水和防潮措施。 | 访谈、检查 | 机房未设在所在建筑物的顶层或地下室，或者机房采取了防水和防潮措施。 | 如果以上测评实施内容为肯定，则符合本测评单元指标要求，否则不符合本测评单元指标要求。 |  |  |  | 0.7
物理访问控制 | a）机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 1)应检查出入口是否配置电子门禁系统； | 检查 | 1)机房出入口配置了电子门禁系统； | 如果1)和2)均为肯定，则符合本测评单元指标要求，否则不符合或部分符合测评单元指标要求。 |  |  |  | 1
|  | 2)应核查电子门禁系统是否可以鉴别、记录进入的人员信息。 |  | 2)电子门禁系统可以鉴别、记录进入的人员信息。
防盗窃和防破坏 | a）应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1)应检查机房内设备或主要部件是否固定； | 核查 | 1)机房内设备或主要部件都固定； | 如果1)和2)均为肯定，则符合本测评单元指标要求，否则不符合或部分符合测评单元指标要求。 |  |  |  | 0.7
|  | 2) 应检查机房内设备或主要部件上是否设置了明显且不易除去的标识。 |  | 2)机房内设备或主要部件上都设置了明显的不易除去的标识。
| b）应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 应核查机房内通信线缆是否铺设在隐蔽安全处，如桥架中等。 | 核查 | 机房内通信线缆铺设在隐蔽安全处，如桥架中等。 | 如果以上测评实施内容均为肯定，则符合本测评单元指标要求，否则不符合本测评单元指标要求。 |  |  |  | 0.7
| c）应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 1）应核查机房内是否配置防盗报警系统或有专人值守的视频监控系统； | 核查 | 1）机房内配置防盗报警系统或有专人值守的视频监控系统； | 如果1)和2)均为肯定，则符合本测评单元指标要求，否则不符合或部分符合测评单元指标要求。 |  |  |  | 1
|  | 2）应核查防盗报警系统或视频监控系统是否启用。 |  | 2）启用了防盗报警系统或视频监控系统。
防雷击 | a）应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 应核查机房内机柜、设施和设备等是否进行接地处理。 | 核查 | 机房内机柜、设施和设备等进行了接地处理。 | 如果以上测评实施内容均为肯定，则符合本测评单元指标要求，否则不符合本测评单元指标要求。 |  |  |  | 0.7
| b）应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 1）应核查机房内是否设置防感应雷措施； | 核查 | 1）机房内设置防感应雷措施，例如防雷保安器或过压保护装置等； | 如果1)和2)均为肯定，则符合本测评单元指标要求，否则不符合或部分符合测评单元指标要求。 |  |  |  | 1
|  | 2）应核查防雷装置是否通过验收或国家有关部门的技术检测。 |  | 2）防雷装置通过验收或国家有关部门的技术检测。
防火 | a）机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 1)应核查机房内是否设置火灾自动消防系统； | 核查 | 1)机房内设置了火灾自动消防系统； | 如果1)和2)均为肯定，则符合本测评单元指标要求，否则不符合或部分符合测评单元指标要求。 |  |  |  | 1
|  | 2）应核查火灾自动消防系统定期检查或保养记录，确认其是否正常工作，是否可以自动检测火情、自动报警并自动灭火。 |  | 2）火灾自动消防系统有定期检查或保养，确保其在发生火情后可以自动检测火情、自动报警并自动灭火。
| b）机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 应核查机房验收文档是否明确相关建筑材料的耐火等级。 | 访谈、核查 | 机房及相关的工作房间和辅助房采用具有耐火等级的建筑材料。 | 如果以上测评实施内容均为肯定，则符合本测评单元指标要求，否则不符合本测评单元指标要求。 |  |  |  | 0.7
| c）应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 1）应访谈机房管理员是否进行了区域划分； | 访谈、核查 | 1）机房进行了区域划分，如主机区、网络区、监控区等； | 如果1)和2)均为肯定，则符合本测评单元指标要求，否则不符合或部分符合测评单元指标要求。 |  |  |  | 1
|  | 2)应核查各区域间是否采取了防火措施进行隔离。 |  | 2)各区域间采取了防火措施进行隔离。
防水和防潮 | a）应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 应核查机房的窗户、屋顶和墙壁是否采取了防雨水渗透的措施。 | 访谈、核查 | 机房的窗户、屋顶和墙壁是否采取了防雨水渗透的措施，且未出现过漏水、渗透和返潮现象。 | 如果以上测评实施内容均为肯定，则符合本测评单元指标要求，否则不符合本测评单元指标要求。 |  |  |  | 1
| b）应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1）应核查机房内是否采取了防止水蒸气结露的措施； | 访谈、核查 | 1）机房内采取了防止水蒸气结露的措施，如具有精密控制湿度的空调、除湿器等； | 如果1)和2)均为肯定，则符合本测评单元指标要求，否则不符合或部分符合测评单元指标要求。 |  |  |  | 0.7
|  | 2）应核查机房内是否采取了排泄地下积水、防止地下积水渗透的措施。 |  | 2）机房内采取了排泄地下积水、防止地下积水渗透的措施，如空调、除湿器等设备周围设置挡水和排水措施。
| c）应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 1）应核查机房内是否安装了对水敏感的检测装置； | 访谈、核查 | 1）机房内安装了对水敏感的检测装置，如漏水检测绳等； | 如果以上测评实施内容均为肯定，则符合本测评单元指标要求，否则不符合本测评单元指标要求。 |  |  |  | 1
|  | 2）应核查防水检测和报警装置是否启用。 |  | 2）启用了防水检测和报警装置。
防静电 | a）应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 1）应核查机房内是否安装了防静电地板或地面； | 访谈、核查 | 1）机房内安装了防静电地板或地面； | 如果1)和2)均为肯定，则符合本测评单元指标要求，否则不符合或部分符合测评单元指标要求。 |  |  |  | 0.7
|  | 2）应核查机房内是否采用了接地防静电措施。 |  | 2）机房内采用了接地防静电措施。
| b）应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 应核查机房内是否安装了防静电设备。 | 访谈、核查 | 机房内安装了防静电设备，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。。 | 如果以上测评实施内容均为肯定，则符合本测评单元指标要求，否则不符合本测评单元指标要求。 |  |  |  | 1
温湿度控制 | a）应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 1）应核查机房是否配备了专用空调； | 核查 | 1）机房配备了专用精密空调； | 如果1)和2)均为肯定，则符合本测评单元指标要求，否则不符合或部分符合测评单元指标要求。 |  |  |  | 1
|  | 2）应核查机房内温湿度是否在设备运行所允许的范围之内。 |  | 2）精密空调设置的温湿度在机房内设备运行所允许的范围之内。
电力供应 | a）应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 应核查机房供电线路上是否配置了稳压器和过电压防护设备。 | 访谈、核查 | 机房供电线路上配置了稳压器和过电压防护设备。 | 如果以上测评实施内容均为肯定，则符合本测评单元指标要求，否则不符合本测评单元指标要求 |  |  |  | 0.7
| b）应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 1）应核查是否配备UPS等后备电源系统； | 访谈、核查 | 1）机房配备了UPS等后备电源系统，且有定期保养记录； | 如果1)和2)均为肯定，则符合本测评单元指标要求，否则不符合或部分符合测评单元指标要求。 |  |  |  | 1
|  | 2）应核查UPS等后备电源系统是否满足设备在断电情况下的正常运行要求。 |  | 2）UPS等后备电源系统满足设备在断电情况下的正常运行要求，即UPS容量能确保机房设备一段时间的正常运行。
| c）应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 1）应访谈机房管理员机房供电是否来自两个不同的变电站； | 访谈、核查 | 1）机房供电来自两个不同的变电站； | 如果1)和2)均为肯定，则符合本测评单元指标要求，否则不符合或部分符合测评单元指标要求。 |  |  |  | 1
|  | 2）应核查机房内是否设置了冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统进行供电。 |  | 2）机房内设置了冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统进行供电。
电磁防护 | a）电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰； | 应核查机房内电源线缆和通信线缆是否隔离铺设。 | 核查 | 机房内电源线缆和通信线缆隔离铺设. | 如果以上测评实施内容均为肯定，则符合本测评单元指标要求，否则不符合本测评单元指标要求。 |  |  |  | 0.7
| b）应对关键设备实施电磁屏蔽。 | 应核查机房内是否为关键设备配备了电磁屏蔽装置。 | 访谈、核查 | 机房内为关键设备配备了电磁屏蔽装置，如屏蔽机房、机柜等。 | 如果以上测评实施内容均为肯定，则符合本测评单元指标要求，否则不符合本测评单元指标要求。 |  |  |  | 1
云计算安全扩展要求
基础设施位置 | a）应保证云计算基础设施位于中国境内。 | 1）应访谈机房管理员云计算服务器、存储设备、网络设备、云管理平台、信息系统等运行业务和承载数据的软硬件是否均位于中国境内； |  |  | 如果1)和2)均为肯定，则符合本测评单元指标要求，否则不符合或部分符合测评单元指标要求。 |  |  |  | 1
2）应核查云计算平台建设方案、云计算服务器、存储设备、网络设备、云管理平台、信息系统等运行业务和承载数据的软硬件是否均位于中国境内。
移动互联网安全扩展要求
无线接入点的物理位置 | a）应为无线接入设备的安装选择合理位置，避免过度覆盖和电磁干扰。 | 1）应核查物理位置与无线信号的覆盖范围是否合理； |  |  | 如果1)和2)均为肯定，则符合本测评单元指标要求，否则不符合或部分符合测评单元指标要求。 |  |  |  | 0.4
2)应测试验证无线信号是否可以避免电磁干扰。
物联网安全扩展要求
感知节点设备物理防护 | a）感知节点设备所处的物理环境应不对感知节点设备造成物理破坏，如挤压、强振动； | 1）应核查感知节点设备所处物理环境的设计或验收文档，是否有感知节点设备所处物理环境具有防挤压、防强振动等能力的说明，是否与实际情况一致； | 访谈、核查 | 1）具备感知节点设备所处物理环境的设计或验收文档，对于感知节点设备所处物理环境具有防挤压、防强振动等能力的说明； | 如果1)和2)均为肯定，则符合本测评单元指标要求，否则不符合或部分符合测评单元指标要求。 |  |  |  | 0.4
|  | 2）应核查感知节点设备所处物理环境是否采取了防挤压、防强振动等的防护措施。 |  | 2）感知节点设备所处物理环境采取了防挤压、防强振动等的防护措施，相关防护措施与设计或验收文档一致。
| b）感知节点设备在工作状态所处物理环境应能正确反映环境状态（如温湿度传感器不能安装在阳光直射区域）； | 1）应核查感知节点设备所处物理环境的设计或验收文档，是否有感知节点设备在工作状态所处物理环境的说明，是否与实际情况一致； | 访谈、核查 | 1）具备感知节点设备所处物理环境的设计或验收文档，对于感知节点设备在工作状态所处物理环境，具有明确的说明； | 如果1)和2)均为肯定，则符合本测评单元指标要求，否则不符合或部分符合测评单元指标要求。 |  |  |  | 0.4
|  | 2）应核查感知节点设备在工作状态所处物理环境是否能正确反映环境状态（如温湿度传感器不能安装在阳光直射区域）。 |  | 2）感知节点设备在工作状态所处物理环境能正确反映环境状态，与设计或验收文档一致。
| c）感知节点设备在工作状态所处物理环境应不对感知节点设备的正常工作造成影响，如强干扰、阻挡屏蔽等； | 1）应核查感知节点设备所处物理环境的设计或验收文档，是否具有感知节点设备所处物理环境防强干扰、防阻挡屏蔽等能力的说明，是否与实际情况一致； | 访谈、核查 | 1）具备感知节点设备所处物理环境的设计或验收文档，对于感知节点设备所处物理环境防强干扰、防阻挡屏蔽等能力的说明； | 如果1)和2)均为肯定，则符合本测评单元指标要求，否则不符合或部分符合测评单元指标要求。 |  |  |  | 1
|  | 2）应核查感知节点设备所处物理环境是否采取了防强干扰、防阻挡屏蔽等防护措施。 |  | 2）感知节点设备所处物理环境采取了防强干扰、防阻挡屏蔽等防护措施，相关防护措施与设计或验收文档一致。
| d）关键感知节点设备应具有可供长时间工作的电力供应（关键网关节点设备应具有持久稳定的电力供应能力）。 | 1）应核查关键感知节点设备（关键网关节点设备）电力供应设计或验收文档是否表明电力供应要求，其中是否明确保障关键感知节点设备长时间工作的电力供应措施（关键网关节点设备持久稳定的电力供应措施）； | 访谈、核查 | 1）具备关键感知节点设备电力供应设计或验收文档，对于关键感知节点设备长时间工作，具有电力供应措施的说明； | 如果1)~3)均为肯定，则符合本测评单元指标要求，否则不符合或部分符合测评单元指标要求。 |  |  |  | 1
|  | 2）应核查是否具有相关电力供应措施的运行维护记录，是否与电力供应设计一致。 |  | 2）具备关键网关节点设备电力供应的设计或验收文档，对于关键网关节点设备长时间工作，具有持久稳定的电力供应能力的说明；
3）核查关键感知节点设备和关键网关节点设备电力供应措施的运行维护记录，检查是否与其电力供应设计一致
工业控制系统安全扩展要求
室外控制设备物理防护 | a）室外控制设备应放置于采用铁板或其他防火材料制作的箱体或装置中并紧固；箱体或装置具有透风、散热、防盗、防雨和防火能力等； | 1）应核查是否放置于采用铁板或其他防火材料制作的箱体或装置中并紧固； |  |  | 如果1)和2)均为肯定，则符合本测评单元指标要求，否则不符合或部分符合测评单元指标要求。 |  |  |  | 0.4
2）应核查箱体或装置是否具有透风、散热、防盗、防雨和防火能力等。
| b）室外控制设备放置应远离强电磁干扰、强热源等环境，如无法避免应及时做好应急处置及检修，保证设备正常运行。 | 1）应核查放置位置是否远离强电磁干扰和热源等环境； |  |  | 如果1)和2)均为肯定，则符合本测评单元指标要求，否则不符合或部分符合测评单元指标要求。 |  |  |  | 0.4
2）应核查是否有应急处置及检修维护记录。
大数据安全扩展要求
大数据平台 | a）应保证承载大数据存储、处理和分析的设备机房位于中国境内。 | 1）应访谈大数据平台管理员大数据平台的存储节点、处理节点、分析节点和大数据管理平台等承载大数据业务和数据的软硬件是否均位于中国境内； |  |  | 如果1)和2)均为肯定，则符合本测评单元指标要求，否则不符合或部分符合测评单元指标要求。 |  |  |  | 1
2）应核查大数据平台建设方案中是否明确大数据平台的存储节点、处理节点、分析节点和大数据管理平台等承载大数据业务和数据的软硬件均位于中国境内。